Источник: ИС Параграф WWW http://online.zakon.kz

Государственные нормативные документы в сфере архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности, жилищных отношений и коммунального хозяйства

Утверждены

приказом Председателя

Агентства Республики Казахстан

по делам строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

от 28 апреля 2012 года № 167

Методические указания по выбору, монтажу и эксплуатации приборов коммерческого учета в системах водоснабжения и водоотведения

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины и определения

Иные термины и определения, используемые в Методике, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4. Общие положения

5. Коммерческий учет воды в сооружениях систем водоснабжения

6. Коммерческий учет воды в сооружениях систем водоотведения

7. Коммерческий учет воды у Потребителей

8. Основные требования к приборам учета воды и информационно-измерительным системам в системах водоснабжения

9. Допуск в эксплуатацию узла учета воды в сооружениях систем водоснабжения

10. Допуск в эксплуатацию узла учета в системах водоснабжения у Потребителя

- соответствие заводских номеров приборов учета номерам, указанным в их паспортах;

- соответствие диаметра условного прохода водосчетчика диаметру, согласованному Услугодателем в проекте (в случае установки расходомера соответствие диапазонов измерений расходомера диапазону согласованному Услугодателем в проекте)

11. Эксплуатация узла учета воды и информационно-измерительных систем в сооружениях систем водоснабжения

12. Эксплуатация узла учета воды и информационно-измерительных систем у Потребителя

13. Приложения.

Приложение 1.

Приложение 2.

Приложение 3.

Приложение 4.

Приложение 5.

Нормативные ссылки

1. Область применения

Настоящие методические указания по выбору, монтажу и эксплуатации приборов коммерческого учета в системах водоснабжения и водоотведения (далее - Методические указания) разработаны в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан /1-3/ в рамках реализации государственных программ /4-5/, а также программ по техническому регулированию и созданию инфраструктуры качества /6/, «Акбулак» на 2011-2020 годы /7/, модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан до 2020 года /8/.

Методические указания действуют на всей территории Республики Казахстан и обязательны для исполнения государственными органами в области водоснабжения и водоотведения, метрологического контроля и контроля в области технического регулирования, юридическими, физическими лицами и индивидуальным предпринимателями (далее - потребителям):

- осуществляющими забор воды из источников водоснабжения, подачу воды на водопроводные очистные сооружения, использование на собственные нужды предприятия водоснабжения и водоотведения, подачу, транспорт, распределение и подачу питьевой и технической воды потребителям;

- выполняющими проектные, экспертные (государственную экспертизу), монтажные, ремонтные, наладочные работы на узлах учета воды;

- выпускающими оборудование, входящее в состав информационно-измерительных систем, узлов учета воды, а также средств их измерения.

Основой настоящего нормативно-технического документа в части водоучета являются требования и рекомендации Государственного стандарта Республики Казахстан СТ РК СТБ ИСО 4064-1-2009 «Измерение расхода воды в закрытых трубопроводах под полной нагрузкой. Счетчики холодной питьевой и горячей воды. Часть 1. Технические требования /18/ (далее - СТ РК СТБ ИСО 4064-1-2009) и Часть 2 Требования к установке /19/ (далее - СТ РК СТБ ИСО 4064-2-2009)». При этом в настоящих Методических указаниях учтено применение, согласно Закону Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» /1/, дифференцированных тарифов на услуги водоснабжения в зависимости от месячных объёмов потреблённой воды, что требует повсеместного внедрения приборов учета воды с возможностью передачи показаний дистанционно к информационно-измерительным системам.

Требования Методических указаний не распространяются на организацию учета воды в системах водоснабжения, располагаемых вне населенных пунктов. В этой связи в Методических указаниях не описывается организация учета воды в самотечных (безнапорных) трубопроводах и открытых каналах водоснабжения.

В настоящее время отсутствует Государственный стандарт Республики Казахстан к измерению расхода, техническим требованиям и требованиям к установке соответствующих счетчиков в системах водоотведения. При определении Услугодателем технических требований к приборам учета, основанных на документации иностранных государств в области стандартизации, необходимо проведение Услугодателем учетной регистрации необходимого документа в соответствии с порядком, установленных соответствующими Правилами Республики Казахстан /9/, СТ РК 1.9-2007 /17 /. Исходя из чего в Методических указаниях требования к организации учета в системах водоотведения в большей степени приведены в справочном виде.

Законодательством Республики Казахстан предоставляется право Услугодателю устанавливать обязательные для выполнения Потребителями технические требования. Настоящие Методические указания разработаны в помощь Услугодателям по определению требований при организации учета в системах водоснабжения и водоотведения, в том числе при выдаче заявителям технических условий на присоединение к системам водоснабжения и водоотведения.

2. Нормативные ссылки

В настоящих Методических указаниях использованы ссылки на нормативно-правовые акты и нормативные документы Республики Казахстан в соответствии с Приложением 5.

3. Термины и определения

Расходомерное устройство, расходомер - устройство, предназначенное для измерения мгновенного расхода воды, протекающего в трубопроводе.

Допуск в эксплуатацию узла учета - процедура, определяющая готовность узла учета воды к эксплуатации и завершающаяся подписанием Акта установленного образца.

Госстандарт Республики Казахстан - уполномоченный государственный орган в сфере технического регулирования и обеспечения единства средств измерения (Комитет технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан).

Услугодатель - водохозяйственная организация (предприятие водоснабжения и водоотведения), осуществляющая(ее) полный технологический процесс водоснабжения и водоотведения, эксплуатирующая(ее) системы водоснабжения и водоотведения населенного пункта с целью оказания услуг Потребителям по водоснабжению и водоотведению, а также осуществляющая(ее) технический надзор за состоянием систем водоснабжения и водоотведения Потребителей, регулирующая(ее) и контролирующая(ее) развитие систем водоснабжения и водоотведения населённого пункта в целом.

Потребитель - физическое или юридическое лицо, имеющее в собственности или на иных законных основаниях системы водоснабжения и водоотведения, присоединенные к системам водоснабжения и водоотведения населенного пункта, и пользующееся услугами водоснабжения и водоотведения Услугодателя на договорной основе.

Бытовой потребитель - физическое лицо, использующее услуги водоснабжения и водоотведения в бытовых целях (собственники квартир, а также жилых зданий частного сектора индивидуальной постройки).

Информационно-измерительная система (далее - ИИС) - комплект приборов (средств измерения), предназначенный для измерения параметров воды, определения количества и расхода воды, технических устройств обработки хранения и передачи информации от приборов учета на диспетчерские пункты (в том числе передвижные пукты) Услугодателя, а также необходимое программное обеспечение.

Нежилые здания - здания (промышленные, общественные, административные и т.д.) и помещения, собственниками которых являются государственные учреждения, юридические лица.

Узел учета - комплект приборов и устройств, обеспечивающий учет воды, а также контроль и регистрацию его параметров.

Водосчетчик - самостоятельный интегрирующий измерительный прибор, непрерывно суммирующий объем протекшей через него воды, основанный на механическом принципе, включающем применение объемных камер с подвижными стенками или воздействие протекающей воды на скорость вращения подвижного элемента турбины или крыльчатки.

Технический осмотр - комплекс мероприятий, осуществляемый с целью проверки узла учета и устройств ИИС на соответствие их технической документации, наличия действующих сертификатов о поверке, отсутствия повреждений средств учета и ИИС и целостности пломб.

Сервисная компания - организация независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, выполняющая при наличии соответствующей лицензии и аккредитации изготовителя приборов учета, работы по установке приборов учета, а также работы по их техническому обслуживанию.

Иные термины и определения, используемые в Методике, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Общие положения

4.1. Положения Методических указаний распространяются на водозаборы, водоочистные сооружения, водоводы, распределительные сети, вводы водопроводов, выпуски и сбросы сточных вод в системы водоотведения населённых пунктов, объекты потребителей всех форм собственности при взаимных финансовых расчетах за услуги водоснабжения и водоотведения.

4.2. Учет и регистрация подачи и потребления воды организуются с целью:

- осуществления взаимных финансовых расчетов между Услугодателями и Потребителями;

- документирования данных по забору воды из источников, объемам воды, переданных Потребителям;

- составления и анализа отчетных балансов воды в системах водоснабжения и водоотведения, определения уровня коммерческих потерь воды;

- контроля за рациональным использованием воды;

- контроля за гидравлическими режимами работы систем водоснабжения и водоотведения.

4.3. Расчеты потребителей с услугодателями за полученную воду осуществляются на основании показаний приборов узла учета воды, установленных у потребителя и допущенных к эксплуатации в качестве коммерческих в соответствии с требованиями настоящих Методических указаний. Для учета количества воды могут использоваться как автономные приборы, так и приборы в комплекте с ИИС.

4.4. Взаимные обязательства Услугодателя и Потребителей по расчетам за воду, а также соблюдения режимов отпуска и потребления воды определяются «Договором на оказание услуг водоснабжения и водоотведения», Правилами пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов /9/, Методикой расчета объемов предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения (далее - Методика) /10/.

4.5. При оборудовании и эксплуатации узлов учета воды и необходимо руководствоваться настоящими Методическими указаниями, а также действующими нормативно-техническими документами.

4.6. Настоящие Методические указания устанавливают уровень оснащенности узлов учета на водозаборных сооружениях и насосных станциях подъёмов Услугодателя и минимальную необходимую степень оснащенности узлов учета воды у потребителей средствами измерений и ИИС в зависимости от категории Потребителя и величины договорных объёмов водопотребления.

4.7. В тексте настоящих Методических указаний приняты следующие единицы измерений:

- давления - мПа;

- объема - м3;

- расхода - м3/ч;

- времени - ч.

4.8. Все работы по оборудованию узла учета, включая проектирование, монтаж, должны выполняться только организациями, имеющими оформленное в установленном порядке право на такую деятельность.

4.9. Требования настоящих Методических указаний согласно Закону Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» /2/ не распространяются на приборы узлов учета, введенных в эксплуатацию до введения в действие настоящих Методических указаний, до их полного физического износа.

5. Коммерческий учет воды в сооружениях систем водоснабжения

5.1.Общие требования.

5.1.1. Узлы учета размещаются на водозаборных сооружениях согласно требований СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» /21/.

5.1.2. Тип расходомера и его метрологические характеристики определяются с учетом допустимой потери давления, ожидаемых уровней расхода, пригодностью для конкретных условий установки.

5.1.3. Монтаж узла учета осуществляется согласно требований СТ РК СТБ ИСО 4064-1-2009 /18/, СТ РК СТБ ИСО 4064-2-2009 /19/ и требований конструкторской документации (далее - КД) на расходомер.

5.1.4. На узлах учета определяются следующие параметры:

- текущее значение расхода, м3/ч;

- значение расхода за каждые сутки м3/сут.;

- время работы прибора, ч (мин);

- наличие нештатных ситуаций.

5.2. Организация учета на скважинных водозаборах

5.2.1. Узлы учета скважинных водозаборов базируются на электромагнитных (рис. 1) и ультразвуковых расходомерах (рис. 2). Место расположения узла учета выбирается в непосредственной близости к скважине с соблюдением всех требований к монтажу.

5.2.2. При выборе электромагнитного расходомера (далее - ЭМР) обеспечивается:

- износоустойчивое исполнение расходомера;

- длина прямолинейных участков не менее 10 диаметров условного прохода (далее - D) расходомера до ЭМР и 5 D после, согласно СТ РК СТБ ИСО 4064-2-2009 /19/;

- отсутствие на прямолинейных участках устройств или элементов, вызывающих изменение структуры потока жидкости;

- давление жидкости должно исключать газообразование и обеспечивать полное заполнение трубопровода.

5.2.3. Расположение прибора учета горизонтальное. Вертикальное расположение расходомера допускается только в случае восходящего потока жидкости.

5.2.4. Для обеспечение работы расходомера в интервале расходов от переходного Q2 до максимального Q4 необходим переход на меньший диаметр по отношению к основному трубопроводу. Схема установки расходомера согласно рисунка 1.

Рис. 1. Схема установки электромагнитного расходомера:

1 - электромагнитный расходомер; 2 - действующий трубопровод; 3 - прямолинейные участки.

5.2.5. При выборе ультразвукового расходомера руководствуются следующими требованиями:

- параметры измерительного участка (далее - ИУ), входящего в состав расходомера подтверждаются «Протоколом аттестации» подписанным представителем уполномоченным органом Госстандарта Республики Казахстан и монтажной организацией;

- длины прямолинейных участков до ИУ и после определяются типом местного сопротивления, согласно требований КД на расходомер.

Рис.2 Схема установки ультразвукового расходомера:

1 - вторичный блок расходомера; 2 - первичный преобразователь расхода; 3 - разъем; 4 - кабель связи; 5 - кабель питания; 6 - розетка; 7 - сетевой блок питания 220В, 12 В.

5.2.6. При измерении расхода воды на группе трубопроводов, расположенных в непосредственной близости применяются многоканальные расходомеры. Пример установки рис. 2.

5.3. Организация учета на насосных станциях подъемов и водоводов

5.3.1 Дополнительно к параметрам п. 5.1.4 на насосных станциях 1, 2, 3-х подъемов и водоводов необходимо обеспечивать контроль избыточного давления на всасывающих и напорных трубопроводах. Величина относительной погрешности измерения избыточного давления не нормируется.

5.3.2 Значение скорости движения воды в трубопроводах насосных станций принимается согласно данных СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» /21/., табл. 1.

Таблица 1

| Диаметр трубопровода, мм | Скорость движения воды, м/c |
| --- | --- |
| До 250 | 0,6 - 1,0 | 0,8 - 2 |
| Свыше 250 до 500 | 0,8 - 1,5 | 1 - 3 |
| Свыше 800 | 1,2 - 2 | 1,5 - 4 |

5.3.3. При необходимости измерения расхода воды с относительной погрешностью не более ± 2,0 % и применением ультразвуковых расходомеров использовать однолучевые расходомеры. При погрешности не более ± 1,0 - двухлучевые.

5.3.4 Требования к монтажу узлов учета на базе ультразвуковых расходомеров согласно п. 5.2.6, 5.2.7. При отсутствии прямолинейных участков необходимой длины устанавливается струевыпрямитель, обеспечивающий сокращение длин прямолинейных участков в 2 раза.

5.3.5. Для устранения влияния внешних электромагнитных полей и механической защиты прокладка специальных экранированных кабелей осуществляется в защитных металлических трубах.

6. Коммерческий учет воды в сооружениях систем водоотведения

6.1 Общие требования

6.1.1. На объектах водоотведения узлы учета воды организуются:

- при сбросе сточных вод Потребителями - юридическими лицами в систему водоотведения населенного пункта;

- при сбросе очищенных сточных вод в водные объекты;

- в насосных станциях водоотведения;

- при поступлении сточных вод на очистные сооружения;

- при сбросе сырого осадка и избыточного ила на иловые площадки.

Предметом настоящих Методических указаний являются два первых случая.

6.2. Организация учета на напорных трубопроводах

6.2.1. Учет сточных вод на напорных трубопроводах канализационных насосных станций (далее - КНС) осуществляется на базе ультразвукового расходомера с вертикальным размещением измерительного участка в здании КНС.

6.2.2. При размещении ультразвукового расходомера за пределами КНС, измерительный участок монтируется в защитной камере оборудованной согласно СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» /21/ и СТ РК СТБ ИСО 4064-2-2009 /19/.

6.2.3. При наличие обратного потока в канализационном трубопроводе после ИУ устанавливается обратный клапан с соблюдением всех требований к прямолинейным участкам.

6.2.4. С учетом специфики работ КНС (эпизодическое включение насосных групп) на узлах учета необходим строгий контроль работы расходомера и наличие электронных часовых архивов с регистрацией нештатных ситуаций.

6.2.5. Требования к монтажу согласно 5.2 и 5.3.

6.3. Организация учета на самотечных трубопроводах и каналах

6.3.1. Для организации узлов учета на самотечных трубопроводах и каналах необходимо выполнение следующих условий:

- отсутствие подпора со стороны внешней сети;

- наличие на каналах успокоительного колодца и аттестованного водовыпуска;

- периодическая чистка трубопроводов и успокоительных колодцев в местах установки расходомеров.

6.3.2 Узлы учета для измерения расхода на самотечных трубопроводах и каналах организуются на базе лотковых расходомеров, состоящих из акустической системы (далее - АС) и вторичного блока, обеспечивающего идентификацию и хранение измерительной информации в часовом и суточном архивах (рис. 3).

6.3.3 При настройке расходомера на объекте осуществляется адаптация вторичного блока к параметрам водовыпуска или трубопровода, путем внесения величин характеризующих геометрию и тип водовыпуска.

6.3.4 Узлы учета на самотечных водоводах закрытого типа (безнапорные трубопроводы) оборудуются в камерах или колодцах с установкой АС расходомера над отверстием в трубопроводе и монтажом установочного патрубка. ВБ расходомера и прокладка линии связи осуществляется аналогично как на открытых водоводах.

6.3.5 Для установки расходомера на объекте необходимо наличие свободного участка открытого канала (трубопровода) для установки акустической системы. Желательно предусмотреть установку конструкции для защиты АС от осадков, воздействия ветра, солнечного или теплового излучения. Конструкция, на которой крепится АС, должна обладать достаточной жесткостью и устойчивостью и не допускать в процессе эксплуатации смещения оси звуковода относительно первоначального положения и смещения базовой плоскости по вертикали.

6.3.6 В месте установки АС режимы эксплуатации должны исключать наличие на поверхности раздела сред в зоне измерения плавающих фрагментов мусора и посторонних предметов, наличие пены должно быть минимальным. Внутри звуковода акустической системы не должно находиться посторонних предметов. Излучающая поверхность ПЭП и репер не должны подвергаться обледенению, а внутри звуковода не должна образовываться ледяная «шуба» от испарений.

6.3.7 Пример крепления монтажа расходомера согласно рис. 3.

Рис. 3. Схема установки расходомера

6.4. Организация учета на объектах потребителей - юридических лиц

Узлы учета сбрасываемых сточных вод Потребителей юридических лиц в систему водоотведения населенного пункта оборудуются на напорных и безнапорных трубопроводах закрытого типа, согласно п. 6.2. и 6.3.

7. Коммерческий учет воды у Потребителей

7.1. Общие требования

7.1.1. Узлы учета воды у потребителя оборудуются в местах, предусмотренных действующими СНиП РК «Внутренний водопровод и канализация зданий» /20/, СНиП РК «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» /21/. При этом, общедомовые узлы учета воды жилых зданий и узлы учета воды в нежилых зданиях оборудуются в местах, максимально приближенных к границе балансовой принадлежности трубопровода.

7.1.2. При реконструкции, модернизации и новом строительстве зданий и сооружений Услугодатель включает в техническое задание, при необходимости в технические условия на присоединение к системе водоснабжения, требования к устройству узлов учета воды с информационно-измерительными системами (ИИС).

С целью минимизации расходов на внедрение ИИС, Услугодателем также указываются необходимые параметры всех ИИС, уже имеющихся на балансе или пользовании Услугодателя.

Заявителем на технические условия на присоединение к системе водоснабжения или любым потребителем допускается установка новой самостоятельной ИИС, несовместимой с перечнем ИИС Услугодателя, включающую в себя установку у Услугодателя программного обеспечения нового ИИС, необходимого оборудования для ее надежного функционирования и обучение персонала Услугодателя работе с ИИС. Параметры новой самостоятельной ИИС должны отвечать требованиям раздела 5 Методических указаний. Допуск в эксплуатацию такой ИИС должен осуществляться после проверки ее работоспособности в течение не менее 3-х месяцев.

7.1.3. В существующих жилых зданиях всех форм собственности установка и подключение ИИС для бытовых Потребителей, в том числе технических средств по передаче данных с прибора учета (модулей) производятся Услугодателем за счет собственных или заемных средств. В этом случае, Бытовые Потребители самостоятельно или через Услугодателя в установленном порядке /1, 12/ обеспечивают установку только индивидуального и общедомового приборов учета воды, по своим характеристикам совместимым с ИИС Услугодателя. Требования к таким приборам учета в части передачи данных указаны в п. 8.1.10 настоящих Методических указаний.

7.2. Организация учета в жилых зданиях

7.2.1. На общедомовом и индивидуальных узлах учета должны определяться:

- время работы приборов учета;

- объем воды, потребленный за каждый час;

- случайный обратный поток воды.

7.2.2. Пример принципиальной схемы размещения точек измерения объема воды и размещения средств ИИС в жилых зданиях приведены на рис. 4.1 и 4.2.

7.2.3. В одноквартирных жилых зданиях частного сектора индивидуальной постройки квартирный узел учета воды приравнивается к общедомовому узлу учета воды.

7.3. Организация учета в нежилых зданиях

7.3.1. На узлах учета воды в нежилых зданиях должны определяться:

- время работы приборов учета;

- объем воды, потребленной за каждый час;

- случайный обратный поток воды.

7.3.2. Пример принципиальной схемы размещения точек измерения объема воды и размещения средств ИИС в нежилых зданиях приведены на рис. 5.

Рис. 4.1. Схема размещения точек учета воды и средств ИИС

Съем показаний осуществляется дистанционно на мобильный ручной радиотерминал персонала Услугодателя при объезде на автомобиле с индивидуальных (в квартирах) и с общедомовых (в подвале, либо в колодце) приборов учета воды с радиомодулями.

Рис. 4.2. Схема размещения точек учета воды и средств ИИС

Съем показаний осуществляется дистанционно на стационарную систему, в состав которой входят также ретрансляторы, устанавливаемые в местах общего пользования (подъездах и подвалах) для снятия показаний с приборов учета воды с радиомодулями на диспетчерский пункт Услугодателя.

Рис. 5 Схема размещения точек учета воды и средств ИИС

Съем показаний осуществляется дистанционно на мобильный ручной радиотерминал или стационарную систему Услугодателя

8. Основные требования к приборам учета воды и информационно-измерительным системам в системах водоснабжения

8.1. Общие требования

8.1.1. Узел учета воды оборудуется средствами измерения, внесенными в реестр Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан.

При затруднении установления принадлежности технических средств (радиомодули, ретранслирующие устройства и др. средств), используемых в узле учета воды или в ИИС, к средствам измерения органами Госстандарта Республики Казахстан проводится экспертиза в соответствии с действующими «Правилами установления принадлежности технических средств к средствам измерений» /13/.

8.1.2. При использовании для учета воды приборов учета, реализующих принцип измерения расхода воды методом переменного перепада давления, где в качестве сужающего устройства используется диафрагма, сопло или другое устройство, выполненное в соответствии с РД 50-213-80, расходомерное устройство узла учета должно быть аттестовано в индивидуальном порядке Госстандартом Республики Казахстан.

8.1.3. При использовании в узле учета воды или в ИИС технических средств или приборов учета, являющихся одновременно радиоэлектронными средствами (далее - РЭС), которые осуществляют передачу данных по радиочастотному каналу, необходимо получение:

- положительного заключения уполномоченного государственного органа в сфере связи об их соответствии требованиям Правил присвоения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации РЭС, ввоза их из-за границы, проведения расчета электромагнитной совместимости РЭС /14/;

- положительного заключения государственного органа санитарно-эпидемиологической службы об их соответствии требованиям Санитарных правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации радиоэлектронных средств и условиям работы с источниками электромагнитного излучения» /15/.

8.1.4. Все приборы учета воды поверяются в аккредитованных поверочных лабораториях в соответствии с межповерочным интервалом, установленным Госстандартом Республики Казахстан, и должны иметь клеймо или действующий сертификат о поверки.

Приборы учета с истекшим сроком поверки к эксплуатации не допускаются.

При наличии обоснованных сомнений в правильности показаний Услугодатель и Потребитель вправе требовать проведения внеочередной поверки приборов учета воды.

8.1.5. Выбор приборов учета и ИИС для использования на узлах учета забора воды из водных источников, в сооружениях систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Услугодатель осуществляет самостоятельно.

8.1.6. Выбор приборов учета и ИИС для использования на узле учета Потребителя осуществляет потребитель по согласованию с Услугодателем.

8.1.7. Приборы узла учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет воды.

8.1.8. Для коммерческого учета воды применяются приборы учета и ИИС с автоматической диагностикой работоспособности. В случаях возникновения неисправности фиксируется время нахождения прибора учета в неисправном состоянии и выдается сообщение на табло прибора и в информационно-измерительной системе.

8.1.9. Приборы учета воды и ИИС должны иметь возможность архивирования почасовых значений объемов водопотребления за период не менее 10 суток.

8.1.10. В случаях установки индивидуальных и общедомовых приборов учета воды, указанных в пункте 7.1.3., минимальным и достаточным условием в части дистанционной передачи данных является наличие в приборе учета импульсного выхода. Услугодатель выбирает для установки ИИС, способные подключать к себе импульсные выходы водосчетчиков.

8.1.11. ИСС должны иметь выход для подключения приборов регистрации на бумажном и/или электронном носителе.

8.2. Требования к метрологическим характеристикам прибора учета

8.2.1. Настоящие Методические указания устанавливают требования к метрологическим характеристикам приборов учета воды в системах водоснабжения в соответствии с разделом 5 СТ РК СТБ ИСО 4064-1-2009 /18/ и конкретными условиями их эксплуатации.

Максимально допускаемая погрешность, положительная или отрицательная, получаемая в области расходов между минимальным расходом и переходным расходом (не включительно) составляет 5% для воды, значения температуры которой находится в пределах условий эксплуатации.

Максимально допускаемая погрешность положительная или отрицательная, допускаемая в области расходов между переходным (включительно) и максимальным расходом составляет:

2% для воды, имеющей температуру £ 30 оС;

3% для воды, имеющей температуру > 30 оС.

Максимально допускаемые погрешности прибора учета воды, находящегося в эксплуатации, могут вдвое превышать максимально допускаемые погрешности.

8.2.2. Коммерческие приборы узла учета, установленного на источнике воды и у потребителя, согласно пункту 9 Методики /10/, должны обеспечивать:

- погрешность измерения воды, указанную в пункте 8.2.1 Методических указаний, и в диапазонах измерения, приведенных в таблице 2;

- измерение времени работы приборов учета с относительной погрешностью не более 0,1%;

- измерение обратного потока воды с максимально допускаемой погрешностью указанную в пункте 8.2.1.

Таблица 2

| D водосчетчика, мм | Параметры расход воды по СТ РК СТБ ИСО 4064-1-2009, м3/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимальный Q1 | переходной Q2 | постоянный Q3* | максимальный Q4 |  |
|  | не выше | не выше |  | не ниже |  |
| 15 | 0,016 | 0,0256 | 1,6 | 2,000 |  |
| 20 | 0,025 | 0,0400 | 2,5 | 3,125 |  |
| 25 | 0,035 | 0.0525 | 3,5 | 4,375 |  |
| 32 | 0,060 | 0,0960 | 6,3 | 7,875 |  |
| 40 | 0,100 | 0,1600 | 10,0 | 12,500 |  |
| 50 | 0,100 | 0,250 | 16,0 | 20,000 |  |
| 65 | 0,156 | 0,250 | 25,0 | 31,250 |  |
| 80 | 0,200 | 0,320 | 40,0 | 50,000 |  |
| 100 | 0,315 | 0,504 | 63,0 | 78,750 |  |
| 150 | 0,625 | 1,000 | 100,0 | 125,000 |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: * - значения постоянного расхода Q3 из чисел значений, указанных в пункте 5.1.1. СТ РК СТБ ИСО 4064-1-2009 /18/.

Диаметр условного прохода водосчетчика Потребителя следует выбирать, исходя из среднечасового расхода воды за период потребления (сутки, смену), который не должен превышать постоянный, принимаемый по таблице 2. При этом минимальный расход не должны превышать соответствующие расходы, принимаемые по таблице 2.

8.2.3. Некоммерческие приборы учета воды (к примеру, устанавливаемые на распределительных сетях Услугодателя, для внутри технологических нужд и т.д.) могут обеспечивать погрешность измерения воды, указанную в пункте 5.2.1 Методических указаний, в менее широких диапазонах измерения, чем приведенные в таблице 1, но в рамках распространяемых на них требований диапазона измерения пункта 5.1.2 СТ РК СТБ ИСО 4064-1-2009 /18/.

Аналогичные требования (таблица 3) допускается применять к квартирным водосчетчикам бытовых потребителей (как правило, D15мм.), так как коммерческим прибором учета воды между бытовыми потребителями и Услугодателем в многоквартирном жилом доме является общедомовой прибор учета воды.

Таблица 3

| D водосчетчика, мм | Параметры расход воды по СТ РК СТБ ИСО 4064-1-2009, м3/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимальный Q1 | переходной Q2 | постоянный Q3* | максимальный Q4 |  |
|  | не выше | не выше |  | не ниже |  |
| 15 | 0,032 | 0.128 | 1,6 | 2 |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: * - значения постоянного расхода Q3 из чисел значений, указанных в пункте 5.1.1. СТ РК СТБ ИСО 4064-1-2009 /18/.

8.2.4. Согласно пункту 4.2 СТ РК СТБ ИСО 4064-2-2009 /19/ изготовитель прибора учета воды должен предоставлять информацию, достаточную для правильного выбора и монтажа счетчика, таким образом, чтобы влияющие факторы не могли привести к выходу счетчика из строя или его несоответствию заданным метрологическим характеристикам. В частности, изготовитель должен указать факторы, которые влияют на погрешность индикации.

К факторам, влияющим на погрешность индикации и диапазон измерения, в особенности большинства водосчетчиков, относится положение водосчетчика при его монтаже - в горизонтальном или вертикальном (во всех других положениях, отличных от горизонтального).

При выборе водосчетчика для случаев, предусмотренных п. 8.2.2. Методических указаний и отсутствии при этом информации изготовителя о влиянии положения водосчетчика при монтаже на диапазон измерения, водосчетчик должен устанавливаться в горизонтальном положении с целью обеспечения погрешности измерения в диапазонах таблицы таблица 2 Методических указаний.

При выборе водосчетчика для случаев, предусмотренных п. 8.2.3. Методических указаний и отсутствии при этом информации изготовителя о влиянии положения водосчетчика при монтаже на диапазон измерения, водосчетчик должен устанавливаться в горизонтальном положении с целью обеспечения погрешности измерения в диапазонах таблицы таблица 3 Методических указаний.

8.2.5. Справочное описание различных типов приборов учета воды приведено в приложении 1.

9. Допуск в эксплуатацию узла учета воды в сооружениях систем водоснабжения

9.1. Допуск в эксплуатацию узла учета источника воды осуществляется Услугодателем и Потребителем в присутствии представителя сервисной компании, осуществившей разработку проектной документации и монтаж узла учета.

9.2. Для допуска узла учета воды в эксплуатацию представитель сервисной компании предъявляет:

- принципиальные схемы трубопроводов сооружения;

- проект на узел учета, согласованный с Услугодателем;

- паспорт на прибор узла учета;

- документы о первичной или периодической поверке приборов узла учета (оттиск поверительного клейма, самоклеющийся лейбл, пластиковая пломба);

- акт о предварительных испытаниях;

- смонтированный и проверенный на работоспособность узел учета воды.

9.3. При допуске узла учета в эксплуатацию проверяются:

- отсутствие утечки воды на участке трубопровода с установленным прибором учета и дополнительным оборудованием;

-соответствие типа прибора учета и исполнения схемы его установки техническим требованиям Услугодателя;

- паспорт на прибор учета;

-соответствие заводского номера прибора учета номеру указанному в паспорте;

-сертификат утверждения типа средств измерений, разрешенных к применению на территории Республики Казахстан;

- качество монтажа средств измерений и линий связи, а также соответствие монтажа требованиям паспорта и проектной документации;

- наличие пломб;

- показания прибора на момент приемки в эксплуатацию.

9.4. В случае выявления несоответствия требованиям настоящих методических указаний узел учета в эксплуатацию не допускается, в Акте приводится полный перечень выявленных недостатков.

9.5. При допуске в эксплуатацию узла учета источника воды после получения Акта (приложение 2) приборы узла учета воды пломбируются на водозаборах из водных источников представителем бассейнового управления, на других сооружениях представителем Услугодателя.

9.6. Узел учета воды считается пригодным для ведения учета отпуска воды с момента подписания Акта представителями Услугодателя, сервисной компании и руководителем объекта, на котором установлен узел учета воды.

9.7. Вызов представителя Услугодателя для оформления допуска узла учета воды осуществляется не менее чем за 10 дней, допуск в эксплуатацию производится не позднее чем через 15 дней с момента подачи заявки.

10. Допуск в эксплуатацию узла учета в системах водоснабжения

у Потребителя

10.1. Допуск в эксплуатацию узлов учета Потребителя осуществляется представителем Услугодателя в присутствии представителя потребителя, о чем составляется соответствующий Акт. Для потребителей - индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и/или общедомовых узлов учета жилых зданий Акт составляется по форме, приведенной в приложении 3, для индивидуальных узлов учета бытовых потребителей по форме, приведенной в приложении 4.

10.2. Для допуска узла учета воды в эксплуатацию нежилых зданий и/или общедомовых узлов учета жилых зданий представитель Потребителя предъявляет:

- проект на узел учета, согласованный с Услугодателем;

- паспорт на прибор узла учета;

- документы о первичной или периодической поверке приборов узла учета (оттиск поверительного клейма, самоклеющийся лейбл, пластиковая пломба);

- расчеты расходомерных устройств, согласованные с Услугодателем (только по приборам, измеряющим массу или объем воды методом переменного перепада давления);

- Акт выполненных скрытых работ о соответствии монтажа требованиям Правил измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами РД 50-213-80 (только по приборам, измеряющим массу или объем воды методом переменного перепада давления);

- документ, подтверждающий право сервисной организации на монтаж данного типа средств измерения;

- документ завода изготовителя или его представителя, подтверждающий право сервисной организации на монтаж и настройку данной ИИС;

- смонтированный и проверенный на работоспособность узел учета воды, включая приборы, регистрирующие параметры воды.

При допуске узла учета в эксплуатацию Потребителей - индивидуальных предпринимателей и юридических лиц и/или общедомовых узлов учета жилых зданий проверяются:

- соответствие заводских номеров приборов учета номерам, указанным в их паспортах;

- соответствие диаметра условного прохода водосчетчика диаметру, согласованному Услугодателем в проекте (в случае установки расходомера соответствие диапазонов измерений расходомера диапазону согласованному Услугодателем в проекте);

- качество монтажа средств измерений, линий связи, настройки и работоспособности ИИС, а также соответствие монтажа требованиям паспортов и проектной документации;

- наличие пломб на приборах и органах управления узла учета, предусмотренных технической документацией средств учета и проектом узла учета.

10.3. Для допуска индивидуального узла учета воды в эксплуатацию бытовой потребитель предъявляет:

- паспорт на прибор узла учета;

- документы о поверке приборов узла учета с действующим клеймом поверителя;

- документ, подтверждающий монтаж узла учета сервисной организацией, имеющей право на выполнение такой деятельности;

- смонтированный и проверенный на работоспособность узел учета воды.

При допуске индивидуальных узлов учета в эксплуатацию проверяются:

- соответствие заводских номеров приборов учета, указанным в их паспортах;

- соответствие диаметра условного прохода водосчетчика (как правило, квартирные водосчетчики Dy15 мм.) и метрологического класса точности измеряемому расходу согласно техническим требованиям Услугодателя;

- качество монтажа средств измерений, а также соответствие монтажа требованиям паспортов и проектной документации;

- наличие пломб на приборах и органах управления узла учета, предусмотренных технической документацией средств учета.

10.4. При установке Услугодателем в жилом здании ИИС по п. 7.1.3. настоящих Методических указаний, до проведения или во время проведения процедуры допуска в эксплуатацию индивидуальных узлов учета, Услугодатель производит подключение индивидуальных и общедомового приборов учета воды к ИИС.

10.5. Услугодатель пломбирует приборы учета воды Потребителей при допуске их в эксплуатацию после подписания Актов (приложения 2, 3).

10.6. Узел учета Потребителя считается допущенным к ведению учета полученной воды после подписания Акта представителями Услугодателя и Потребителя.

Учет воды у Потребителя осуществляется с момента подписания Акта о приемке его узла учета в эксплуатацию.

10.7. Вызов Потребителем представителя Услугодателя для оформления допуска в эксплуатацию осуществляется не менее, чем за три дня до предполагаемого дня оформления узла учета, а решение о допуске в эксплуатацию принимается не позднее, чем за пять дней с момента подачи заявки потребителем.

11. Эксплуатация узла учета воды и информационно-измерительных систем в сооружениях систем водоснабжения

11.1. Узел учета воды эксплуатируются в соответствии с технической документацией, указанной в п. 9.2. настоящих Методических указаний.

11.2. Нарушение требований эксплуатации, определенных технической документацией на средство измерения, приравнивается к выходу из строя узла учета воды.

11.3. В период эксплуатации за техническое состояние приборов узла учета воды несет ответственность должностное лицо организации, на балансе которой находится узел учета.

11.4. Эксплуатацию и контроль работоспособности узла учета воды осуществляет обслуживающий персонал объекта, на котором он смонтирован.

В случаях, когда приборы учета Потребителя располагаются в сооружениях систем водоснабжения Услугодателя, уполномоченным представителям Потребителя обеспечивается беспрепятственный допуск к ним.

11.5. Время выхода из строя узла учета воды фиксируется соответствующей записью в журнале дежурного персонала.

11.6. Узел учета воды считается вышедшим из строя в случаях:

- несанкционированного вмешательства в его работу;

- нарушения пломб на оборудовании узла учета, линий электрических связей;

- механического повреждения приборов и элементов узла учета;

- работы за пределами норм точности, установленных в п. 8.2.2.

11.7. Порядок ведения учета потребленной/отпущенной воды при выходе из строя прибора учета осуществляется по средним значениям подачи воды за предшествующий месяц, на срок не более месяца.

11.8. Техническое обслуживание и ремонт прибора учета, введенного в эксплуатацию, может осуществляться сервисной компанией на условиях дополнительного договора на сервисное обслуживание.

11.9. По окончании поверочного периода эксплуатации проводится периодическая поверка прибора учета поверочными лабораториями, аккредитованными органом по аккредитации.

12. Эксплуатация узла учета воды и информационно-измерительных систем у Потребителя

12.1. Узел учета воды у потребителя должен эксплуатироваться в соответствии с технической документацией, указанной в п. 10.2., 10.3 настоящих Методических указаний.

12.2. Ответственность за эксплуатацию, текущее обслуживание, сохранность узла учета и оборудования ИИС, находящегося на подведомственной территории Потребителя - индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, несет должностное лицо, назначенное руководителем организации, в чьем ведении находится данный узел учета.

Ответственность за эксплуатацию, текущее обслуживание и сохранность общедомового и индивидуальных узлов учета воды бытовых потребителей, а также оборудования ИИС, установленного Услугодателем в жилом здании, несут бытовые потребители и/или органы управления кондоминиумом. При установке общедомовых и/или индивидуальных узлов учета воды Услугодателем в специально отведенных помещениях ответственность за их сохранность несет Услугодатель.

12.3. Беспрепятственный доступ к узлам учета воды и оборудованию ИИС Потребителей обеспечивается по первому требованию представителям Услугодателя, уполномоченного государственного органа в области водоснабжения и водоотведения, Госстандарта Республики Казахстан.

12.4. Показания приборов узла учета Потребителей, допущенных к эксплуатации, ежесуточно регистрируются ИИС. Исходя из этих показаний, Услугодатель определяет объем воды за расчетный период, подлежащий оплате потребителем.

В случае несогласия Потребителя с показаниями водосчетчика, полученными по ИИС, Услугодателем производится сверка с показаниями на индикаторе водосчетчика в режиме реального времени. При выявлении различных показаний за основу берутся показания индикатора водосчетчика, Услугодателем производится соответствующий перерасчет платы за потребленную воду.

12.5. Нарушение требований эксплуатации, изложенной в технической документации, перечисленной в п. 10.2., 10.3 настоящих Методических указаний, а также требований СТ РК СТБ ИСО 4064-2-2009 /19/ приравнивается к выходу из строя узла учета воды по вине Потребителя.

12.6. При выходе из строя узла учета воды не по вине Потребителя, ведение учета осуществляется по среднемесячным показаниям прибора учета в соответствии с установленном порядком /16/.

12.7. При выходе из строя узла учета воды по вине Потребителя:

- обнаружения фактов нарушения схемы учета воды у потребителя;

- срыва пломб на узле учета (в том числе на запорной арматуре обводной линии), приборах учета (в том числе поверительных пломб, самоклеющихся лейблов), линий электрических связей (в том числе импульсных выходов у приборов учета);

- механического повреждения, и отсуствия приборов учета, элементов узла учета и ИИС, отвественность за сохранность которых несет Потребитель и/или органы управления кондоминиумом;

- несанционированного вмешательства в его работу (в том числе фиксируемых ИИС), установлении приспособлений, искажающих показания приборов учета;

- иных действиях, повлекших хищение воды, обнаружить которые Услугодателю при предыдущих посещениях не представлялось возможным,

расчеты с такими Потребителями осуществляются Услугодателями в соответствии с установленном порядком /16, 10/. При этом положения п. 12.6 на этих Потребителей не распространяются.

12.8. При неуведомлении Услугодателя о неисправностях узла учета воды, узел учета считается вышедшим из строя по вине Потребителя и ведение учета осуществляется в соответствии с Методикой /10/ - по полной пропускной способности трубы, на которой установлен прибор учета с момента последней проверки прибора учета до момента обнаружения неисправности, но не более двух месяцев.

12.9. После истечения срока действия поверки хотя бы одного из приборов узла учета воды, показания приборов этого узла учета не учитываются при взаимных расчетах между Услугодателем и Потребителем. Узел учета считается вышедшим из строя по вине Потребителя согласно п. 12.8 настоящих Методических указаний.

12.10. После восстановления работоспособности узла учета воды Потребителя, допуск его в эксплуатацию осуществляется в соответствии с положениями раздела 10 настоящих Методических указаний, о чем составляется Акт по форме, представленной в приложении 3, 4.

12.11. Один раз в три месяца представитель Услугодателя совместно с представителем Потребителя проводят технический осмотр узла учета и устройств ИИС в целях своевременного обнаружения неисправности приборов учета и ИИС.

13. Приложения

Приложение 1

Справочное

ОПИСАНИЕ

различных типов приборов учета воды

1. Крыльчатые и турбинные водосчетчики с модулями для дистанционной передачи и архивирования данных.

1.1. Принцип действия тахометрический.

1.2. Преимущества:

- не требует внешнего источника питания для работы прибора учета;

- относительная дешевизна прибора учета;

- относительная дешевизна прибора учета с комплектацией устройством, осуществляющим архивирование показаний (глубиною в 1 час) и их дистанционную передачу для диаметров условного прохода водосчетчиков от 15 до 40 мм.

- не требует протяженных прямолинейных участков (5 диаметров до и 3 диаметра после его установки);

-простота в эксплуатации, обслуживание и ремонте.

1.3. Недостатки:

- диапазон изменения не превышает 1:50;

- не обеспечивает мгновенного измерения расход воды;

- значение минимального расхода увеличивается в процессе эксплуатации расходомера;

- наличие вращающихся частей в потоке и как следствие наличие дополнительного гидравлического сопротивления;

- критичен к твердым и вязким примесям в воде;

- ограничения времени эксплуатации при измерении верхнего значения расхода;

- не рекомендуется применение при пульсирующем потоке;

- требует установки грязевиков и фильтров;

- срок службы не превышает 8 лет.

2. Электромагнитные расходомеры

2.1. Принцип действия.

При протекании воды в электромагнитном поле, возбуждаемом в первичном преобразователе расходомера, возникает электрическое поле потенциал, которого пропорционален скорости потока. Преобразование электрического потенциала в электрический сигнал осуществляется при помощи электродов, вмонтированных в тело расходомера. Вычисление расхода определяется на базе измеренной скорости потока и площади сечения расходомера в зависимости от его условного диаметра.

2.2. Преимущества:

- широкий диапазон измерения, находится в пределах от 1: 150 до 1: 500.

- минимальное измеряемое значение расхода не превышает 50л/час;

- расходомер относится к полно проходным устройствам, поэтому не оказывает дополнительного гидравлического сопротивления;

- не искажает профиль потока,

- требует минимальных прямолинейных участков, а именно три диаметра до и два после расходомера;

- не требует установки фильтров и грязевиков не критичны к твердым примесям в воде и скоплению воздуха;

- имеют электронные архивы, интерфейсные выходы, обеспечивающие включение их в измерительные системы и дистанционный доступ к прибору;

- обеспечивает контроль времени работы и диагностику прибора;

- срок службы до 12 лет;

- измеряет значения мгновенного расхода, может применяться при измерениях на пульсирующем потоке;

- имеет малое время инерции, эффективен при динамических измерениях (артезианские и др. скважины);

- высокая точность измерения, значения относительной погрешности не превышает ±1,0 %.

2.3. Недостатки:

- относится к категории энергозависимых расходомеров, нуждается в источнике питания 220В;

- не допускается установка на вертикальных участках трубопровода (нисходящий поток);

- ограничения по диаметру трубопровода не более 200 мм;

- относительная дороговизна для квартирного учета воды с архивацией и дистанционной передачей данных.

3. Ультразвуковые расходомеры

3.1. Принцип действия.

Существует ряд разновидностей ультразвукового метода измерения расхода:

- времяимпульсный, доплеровский, корреляционный.

Во всех случаях контролируемый поток пронизывается ультразвуковым сигналом. При этом скорость потока определяется по времени прохождения сигнала «по» и «против» потока, или по времени прохождения ультразвукового сигнала определенного расстоянии.

3.2. Преимущества:

- не содержит элементов конструкций в потоке, является полно проходным средством измерения, не создает дополнительных местных сопротивлений;

- конструкции расходомеров использующие накладные преобразователи не требуют остановки потока и опорожнения трубопроводов при монтаже;

- поверка расходомеров с накладными и врезными преобразователями расхода не требует остановки потока и опорожнения трубопровода;

- может устанавливаться на трубопроводах любых диаметров от 50мм до 4000 мм;

- имеет различные исполнения по способу питания. В арсенале ультразвуковых расходомеров имеются энергозависимые и независимые модификации;

- не требует наличия фильтров и грязевиков;

- имеются различные исполнения по точности измерения. Значения относительной погрешности измерения составляет от ±0,5 до 2,0%;

- наличие электронных архивов данных и нештатных ситуаций, глубиной до 4 лет;

- наличие стандартных интерфейсных выходов, являются элементами информационных систем, обеспечивают дистанционный доступ;

- измеряют мгновенные значения расходов, возможен контроль динамических значений;

- малая инерция в измерениях;

- возможно измерение расходов различных сред, включая кислотные и щелочные;

-имеют высокие показатели надежности, срок службы 12 лет. Наработка на отказ не менее 75000 часов.

3.3. Недостатки:

- критичные к скоплению воздуха в трубопроводах. Необходимо применение сбросных клапанов;

- критичны к турбулентности потока в месте установки расходомера.

- требуют значительных прямолинейных участков «до» и «после» установки первичных преобразователей;

- длина прямолинейного участка зависит от типа местного гидравлического сопротивления;

- некоторые модификации расходомеров энергозависимы. Требует внешнего источника питания.

- относительная дороговизна для квартирного учета воды с архивацией и дистанционной передачей данных.

Основные параметры всех описанных выше типов приборов учета:

| Наименование величины | Тип прибора учета воды |
| --- | --- |
|  | водосчетчики | электромагнитный | ультразвуковой |
| Диапазон расхода, м3/час. |  |  |  |
| 0,05 - 3,5 | + |  |  |
| 0,05 - 500 |  | + |  |
| 0,1 - 1 500 |  | + | + |
| D, мм |  |  |  |
| До 50 | + |  |  |
| До 200 |  | + |  |
| Свыше 200 |  |  | + |

Приложение 2

Обязательное

АКТ

допуска в эксплуатацию узла учета воды в сооружениях систем водоснабжения

Произведен технический осмотр приборов узла учета______________________________________________________________

(наименование объекта, потребителя и его абонентский номер)

по адресу ___________________________________________________________________________________________________

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

____________________________________________________________________________________________________________

(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Методических указаний)

На основании изложенного, узел учета допускается (или не допускается) с»___»________ 20__ г. по «____»_________ 20 ____ г. в следующем составе оборудования:

| Тип прибора учета (диаметр условного прохода) и средства ИИС | Заводской номер | Дата поверки и срок окончания поверки прибора учета | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы Услугодателя (номер пломбы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Наименование организации осуществившей монтаж прибора учета воды

____________________________________________________________________________________________________________

(согласно предоставляемого подтверждающего документа)

Наименование организации, осуществившей монтаж средств ИИС

____________________________________________________________________________________________________________

(согласно предоставляемого подтверждающего документа)

Представитель Услугодателя_________________________________________

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись ______________

Ответственный представитель Потребителя (объекта)

______________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись ______________

Представитель сервисной организации_____________________________________________________

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись ______________

Приложение 3

Обязательное

АКТ

допуска в эксплуатацию узла учета воды

у Потребителей - индивидуальных предпринимателей, юридических лиц

и/или общедомовых узлов учета жилых зданий

Произведен технический осмотр приборов узла учета воды Потребителя_______________________________________________

(наименование Потребителя и его абонентский номер)

по адресу _____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Методических указаний)

На основании изложенного, узел учета допускается (или не допускается) с»___»________ 20__ г. по»____»_________ 20 ____ г. в следующем составе оборудования:

| Тип прибора учета (диаметр условного прохода) и средства ИИС | Заводской номер | Дата поверки и срок окончания поверки прибора учета | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы Услугодателя (номер пломбы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Характеристика трубопровода от границы балансовой принадлежности до места установки прибора учета воды (для общедомовых узлов учета воды и узлов учета воды нежилых зданий):

Диаметр условного прохода трубопровода, мм ______________________

Протяженность трубопровода, мм _________________________________

Наименование организации осуществившей монтаж прибора учета воды

______________________________________________________________________________________________________________

(согласно предоставляемого Потребителем подтверждающего документа)

Наименование организации, осуществившей монтаж средств ИИС

______________________________________________________________________________________________________________

(согласно предоставляемого Потребителем подтверждающего документа)

Представитель Услугодателя __________________________________

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись ______________

Ответственный представитель Потребителя__________________________________

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись _______________

Приложение 4

Обязательное

АКТ

допуска в эксплуатацию индивидуального узла учета воды

у Бытового Потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета воды Потребителя

______________________________________________________________________________________________________________

(наименование Потребителя и его абонентский номер)

по адресу _____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: _______________________

______________________________________________________________________________________________________________

(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Методических указаний)

На основании изложенного, узел учета допускается (или не допускается) с»___»________ 20__ г. по»____»_________ 20 ____ г. в следующем составе оборудования:

| Тип прибора учета (диаметр условного прохода, класс точности) и средства ИИС | Заводской номер | Дата поверки и срок окончания поверки прибора учета | Показания прибора на момент допуска | Место и способ установки (вертикально или горизонтально) и наличие пломбы Услугодателя (номер пломбы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Наименование организации осуществившей монтаж прибора учета воды

______________________________________________________________________________________________________________

(согласно предоставляемого потребителем подтверждающего документа)

Представитель Услугодателя __________________________________

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись ______________

Ответственный представитель Потребителя__________________________________

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись ______________

Приложение 5

Информационное

Нормативные ссылки

/1/ Закон Республики Казахстан от 09.07.1998г. № 272-I «О регулировании естественных монополиях и регулируемых рынках»;

/2/ Закон Республики Казахстан от 07.06.2000г. №53 «Об обеспечении единства измерений»;

/3/ Закон Республики Казахстан от 09.11.2004г. №53 «О техническом регулировании»;

/4/ Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы, утвержденная указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958;

/5/ Государственная программа «Путь в Европу» на 2009-2011г.г., утвержденная указом Президента Республики Казахстан 29.08.2008 №653;

/6/ Программа по техническому регулированию и создание инфраструктуры качества, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 22.10.2010г. №1100;

/7/ Программа «Акбулак» на 2011-2010г.г., утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 24.05.2011г. №570;

/8/ Программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 30.04.2011г. №473;

/9/ Правила пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, утвержденные постановление Правительства Республики Казахстана от 05.09.2009 г. № 832;

/10/ Методика расчета объемов предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом председателя Агентства Республики Казахстан от 26.09.2011г. № 354;

/11/ Правила учета и применения международных, региональных, национальных стандартов, классификаторов технико-экономической информации, правил и рекомендаций иностранных государств по стандартизации, подтверждению соответствия и аккредитации на территории Республики Казахстан, утвержденных приказом и.о. Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 23.04.2010г. №39;

/12/ Правила согласования размера и механизма взимания платы за приобретение и установку приборов учета регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ), утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 7 августа 2006 года № 192- ОД

/13/ Правила установления принадлежности технических средств к средствам измерений, утвержденные приказом Министра индустрии и торговли Республики Казахстан от 12.11.2009 г. № 312;

/14/ Правила присвоения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации радиоэлектронных средств, ввоза их из-за границы, проведения расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи от 13.07.2009 г. № 295;

/15/ Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации радиоэлектронных средств и условиям работы с источниками электромагнитного излучения», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11.11.2010 г. № 885;

/16/ Правила взимания платы за предоставляемые регулируемые коммунальные услуги (товары, работы) по среднемесячным показаниям приборов учета в случае выхода прибора учета из строя, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан, по регулированию естественных монополий от 27 декабря 2005 года № 373-ОД;

/17/ СТ РК 1.9-2007 Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Порядок применения международных, региональных, национальных стандартов, других нормативных документов по стандартизации в Республике Казахстан;

/18/. Государственный стандарт Республики Казахстан СТ РК СТБ ИСО 4064-1-2009 «Измерение расхода воды в закрытых трубопроводах под полной нагрузкой. Счетчики холодной питьевой и горячей воды Часть 1. Технические требования»;

/19/. Государственный стандарт Республики Казахстан СТ РК СТБ ИСО 4064-2-2009 «Измерение расхода воды в закрытых трубопроводах под полной нагрузкой. Счетчики холодной питьевой и горячей воды. Часть 2. Требования к установке»;

/20/ СНиП РК 4.01-41-2006 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

/21/ «СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».